概述

ZW8-12系列真空断路器为额定电压12KV，三相交流50Hz的高压户外开关设备，主要用来开断关合农网，城网和小型电力系统的负荷电流，过载电流短路电流，该产品总体结构为三相共箱式，三相真空灭弧室置于金属箱内，利用SMC 绝缘材料相间绝缘及对地绝缘，性能可靠，绝强度高。 ZW8-12是由ZW8-12断路器与隔离刀组合而成的称为组合断路器，可作为分段开关使用。 本系列产品的操作机构CT23型弹簧储能操作机构，分为电动和手动而成。

主要技术参数

序号 名称 单位 数据 6.3KA 12.5KA 20KA 1 额定电压 KV 12 2 最高工作电压 KV 12 3 额定电流 A 630 4 额定短路负载开断电流 KA 6.3 12.5 20 5 额定短路关合电流 KA 16 31.5 50 6 额定峰值耐受电流 KA 16 31.5 50 7 额定短时1min耐受电流 KA 6.3 12.5 20 8 额定绝缘水平 工频耐压 KV 42 雷电冲击耐压 75 9 额定操作顺序 KV 分-0.3S-合分-180S-合分 10 机构寿命 次 10000 11 额定短路开断电流开关次数 次 20 12 操作机构额定合闸电压 V 110，220 13 操作机构额定分闸电流 V 110，220 14 触头开柜 mm 11±1 15 超行程（触头弹簧压缩长度） mm 3+1.0-0.3 16 三相分，合闸不同期性 ms ≤2 17 触头合闸弹跳时间 ms ≤2 18 平均分闸速度 m/s 1.0±0.2 19 平均合闸速度 m/s 0.7±0.15 20 分闸时间 最高操作电压下 s 0.015-0.05 最低操作电压下 0.03-0.06 21 合闸时间 s 0.025-0.05 22 各相主回路电阻 цΩ ≤120 23 动静触头允许磨损累计厚度 mm 3

外形图

1.接触刀片 2.触头 3.绝缘拉杆 4.支柱 5.隔离开关操作手柄 6.转轴 7.隔离开关支架 8.断路器