简介

技术参数

MLK-51K-AC交流监控模块是脉联公司针对交流配电柜开发的一种高性价比的数据采集模块，与智能通信管理机或者值班机器人组成配电监控系统。广泛应用于铁塔、电力、铁路、工业等各个行业，被众多开关成套厂商和通信运营商采用。

MLK-51K-AC交流监控模块基于成熟的嵌入式软硬件平台，具有测量精度高、性能稳定可靠、长寿命、体积小、重量轻、功耗低的特点，达到了既满足监控技术功能要求，又实现了低成本，为客户提供优秀的高性价比产品。

功能特点

★ 具备51个通道的电压、电流采集，通过DSP浮点计算出各通道的全电量数据，如电压，电流，有功功率，功率因数，电度，相位，以及谐波等。

★ 2路DI输入状态检测，1路DO状态的控制

★ 2路 RS485隔离接口

★ 24V电源供电，低功耗，使用更安全

★ 工业级设计，低功耗，体积小，安装方便

★ Modbus RTU协议，方便第三方系统接入

典型应用

★ 运营商机房 交流配电柜/箱

★ 地铁交流配电柜/箱

★ 数据中心交流配电柜/箱

外形结构

尺寸：372*97*32.6mm

| 工作 电源 | 装置电源 | DC24V |
| --- | --- | --- |
|  | 功率消耗 | 2W |
| 接口 | 测量通道 | 51通道交流电压 电流接口 |
|  | 监测路数 | 51路 |
|  | 干接点输入路数 | 2路 |
|  | 继电器输出路数 | 1路 |
|  | 通信接口 | RS485 2路 |
| 测量 精度 | 测量电压输入范围 | 20～400V(相电压) |
|  | 测量电流输入范围 | 0~10mA（根据电流大小，配置相关互感器） |
|  | 电压测量精度 | 0.20% |
|  | 电流测量精度 | 0.20% |
|  | 电度测量精度 | 0.50% |
| 结构 | 钣金 | 372 * 97 * 32.6 mm |
| 工作 环境 | 工作温度 | -25—60°C |
|  | 存储温度 | -30~ 85°C |
|  | 工作湿度 | 5 ~ 95% RH(无凝露或结冰) |
|  | 大气压力 | 70kPa～110kPa |
| 电磁 兼容 性能 | 静电放电抗扰度 | IV级 （GB/T 1762.2 IEC61000-4-2） |
|  | 射频电磁场辐射抗扰度 | IV级 （GB/T 1762.3 IEC61000-4-3） |
|  | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 | IV级 （GB/T 1762.4 IEC61000-4-4） |
|  | 浪涌抗扰度 | IV级 （GB/T 1762.5 IEC61000-4-5） |
|  | 射频传导抗扰度 | III级 （GB/T 1762.6 IEC61000-4-6） |
|  | 工频磁场抗扰度 | IV级 （GB/T 1762.8 IEC61000-4-8） |
|  | 振荡波抗扰度 | III级 （GB/T 1762.12 IEC61000-4-12） |
| 机械 性能 | 振动 响应/持久性 | I级 （GB/T 11287） |
|  | 冲击 响应/持久性 | I级 （GB/T 14537） |
|  | 碰撞 响应 | I级 （GB/T 14537） |
| 电气 绝缘 性能 | 介质强度 | 2KV 工频电压，1分钟（GB/T 13729） |
|  | 绝缘电阻 | 不小于100MΩ （GB/T 13729） |
|  | 冲击电压 | 5KV，1.2/50ms （GB/T 13729） |

# Text boxes

MLK-51K-AC

交流精密监控模块